## Paste Elec PS-E Data Here
Paste below from DOE2 report PS-E fro ELECTRIC Use (the first of two PS-E reports)
|  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
| LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | --------
JAN
KWH | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7716 | 0 | 11416 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169665
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8
DAY/HR | 2003-02-08 | 2003-02-09 | 2003-02-09 | 0/ 0 | 2003-09-16 | 0/ 0 | 2003-09-14 | 2003-02-07 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-09-16
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 37 | 4.4 | 37 | 0 | 10.9 | 0 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
FEB
KWH | 64223 | 5540 | 61199 | 0 | 10897 | 4 | 10646 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158715
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.2
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 28/16 | 28/16 | 2003-05-14 | 28/16 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/16
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 32.6 | 3.9 | 32.6 | 0 | 18.4 | 0.3 | 5.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
MAR
KWH | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 15119 | 14 | 11953 | 8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179955
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 29/16 | 29/16 | 2003-01-11 | 29/16 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/16
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 31.9 | 3.8 | 31.9 | 0 | 19.1 | 0.4 | 5.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
APR
KWH | 74015 | 6415 | 69119 | 0 | 28671 | 428 | 13019 | 11454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203121
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 227.7 | 10.7 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 25/16 | 22/17 | 2003-02-16 | 25/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 224.9 | 8.2 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 28.6 | 3.4 | 28.6 | 0 | 23.8 | 0.9 | 5.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
MAY
KWH | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 36463 | 641 | 13280 | 13887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214684
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 13 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.8
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 28/17 | 28/15 | 2003-01-17 | 28/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 12.8 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 26.8 | 3.2 | 26.8 | 0 | 26.1 | 1.3 | 4.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
JUN
KWH | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 43988 | 1259 | 12554 | 16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212152
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 13.8 | 48.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.2
DAY/HR | 2003-03-08 | 2003-03-09 | 2003-03-09 | 0/ 0 | 20/17 | 19/15 | 2003-03-14 | 24/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 12.4 | 48.4 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 27.1 | 3.3 | 27.1 | 0 | 25.5 | 1.2 | 4.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
JUL
KWH | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 57332 | 2090 | 14204 | 20435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244474
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 271.6 | 15.2 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.1
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 15/16 | 26/17 | 2003-01-11 | 29/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 268.9 | 11.6 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 26.3 | 3.2 | 26.3 | 0 | 26.2 | 1.1 | 4.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
AUG
KWH | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 56281 | 2421 | 14119 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242392
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 18.9 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 19/17 | 2003-01-14 | 2003-01-10 | 19/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 17.4 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 25.8 | 3.1 | 25.8 | 0 | 27.5 | 1.7 | 4.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Calibration | 1 | [6 empty] | DO | E-2.2-42h | 11/20/200 | 3 14: | 28:00 | BDL RUN 1
REPORT- PS-E | Energy E | nd-Use Su | mmary for | all Elec | tric Meters |  |  |  | W | EATHER FILE- | CZ13RV2 | WYEC2
------------ | --------- | --------- | --------- | --------- | ----------- | ------- | --------- | --------- | --------- | ------------ | -----(CO | NTINUED | )-------- | (CONTINUED)
SEP
KWH | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 40286 | 1094 | 12397 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207077
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.7
DAY/HR | 2003-03-08 | 2003-03-09 | 2003-03-09 | 0/ 0 | 2003-06-17 | 2003-06-17 | 2003-03-11 | 18/17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-06-17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 27.3 | 3.3 | 27.3 | 0 | 25.6 | 1.4 | 4.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
OCT
KWH | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 32288 | 584 | 13146 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208681
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 233.7 | 11.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.3
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 2003-01-17 | 2003-01-17 | 2003-01-12 | 2003-10-17 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-10-17
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 232.3 | 10.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 28.3 | 3.4 | 28.3 | 0 | 24.3 | 1.1 | 5.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV
KWH | 64511 | 5540 | 62639 | 0 | 13952 | 70 | 10781 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164175
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 4.7 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.5
DAY/HR | 2003-01-08 | 2003-01-09 | 2003-01-09 | 0/ 0 | 14/14 | 14/14 | 2003-01-12 | 13/15 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 13/15
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 157.3 | 4.2 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 32.5 | 3.9 | 32.5 | 0 | 18.9 | 0.5 | 5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DEC
KWH | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7603 | 0 | 11406 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169386
MAX KW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8
DAY/HR | 2003-02-08 | 2003-02-09 | 2003-02-09 | 0/ 0 | 2003-09-16 | 14/14 | 2003-03-14 | 23/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-09-16
PEAK ENDUSE | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 37 | 4.4 | 37 | 0 | 11.7 | 0 | 5.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Paste Gas PS-E Data Here
Paste below from DOE2 report PS-E for natural gas use (the second of two PS-E reports)
|  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
| LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | --------
JAN
MBTU | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 171
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 7.2
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-02-07 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-11-09 | 0/ 0 | 2003-02-07
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
FEB
MBTU | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 96
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.4
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21/ 9 | 0/ 0 | 19/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
MAR
MBTU | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 82
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 18/ 9 | 0/ 0 | 18/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
APR
MBTU | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-08-07 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-08-09 | 0/ 0 | 2003-08-07
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
MAY
MBTU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 45
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-06-09 | 0/ 0 | 14/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
JUN
MBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 9 | 0/ 0 | 14/ 9
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
JUL
MBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-09-09 | 0/ 0 | 2003-09-09
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
AUG
MBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/ 9 | 0/ 0 | 23/ 9
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Calibration | 1 | [6 empty] | DO | E-2.2-42h | 11/20/200 | 3 14: | 28:00 BDL | RUN 1
REPORT- PS-E | Energy E | nd-Use Su | mmary for | all Fuel | Meters |  |  |  | W | EATHER FILE- | CZ13RV2 | WYEC2
------------ | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ------------ | -----(CO | NTINUED)-- | ------ | (CONTINUED)
SEP
MBTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 20/ 9 | 0/ 0 | 20/ 9
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
OCT
MBTU | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 15/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/ 9 | 0/ 0 | 15/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
NOV
MBTU | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 79
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 9 | 0/ 0 | 29/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
DEC
MBTU | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 158
MAX MBTU/HR | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.6
DAY/HR | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2003-06-09 | 0/ 0 | 23/ 7
PEAK ENDUSE | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEAK PCT | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0

## Reformated Elec PS-E Data 1 (hidden)
|  |  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
|  | LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
JAN | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7716 | 0 | 11416 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169665
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0
FEB | kWh | 64223 | 5540 | 61199 | 0 | 10897 | 4 | 10646 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158715
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.2
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
MAR | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 15119 | 14 | 11953 | 8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179955
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0
APR | kWh | 74015 | 6415 | 69119 | 0 | 28671 | 428 | 13019 | 11454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203121
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 227.7 | 10.7 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 224.9 | 8.2 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0
MAY | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 36463 | 641 | 13280 | 13887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214684
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 13 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.8
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 12.8 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
JUN | kWh | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 43988 | 1259 | 12554 | 16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212152
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 13.8 | 48.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.2
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 12.4 | 48.4 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0
JUL | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 57332 | 2090 | 14204 | 20435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244474
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 271.6 | 15.2 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.1
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 268.9 | 11.6 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0
AUG | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 56281 | 2421 | 14119 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242392
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 18.9 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 17.4 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SEP | kWh | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 40286 | 1094 | 12397 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207077
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.7
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0
OCT | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 32288 | 584 | 13146 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208681
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 233.7 | 11.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.3
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 232.3 | 10.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV | kWh | 64511 | 5540 | 62639 | 0 | 13952 | 70 | 10781 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164175
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 4.7 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.5
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 157.3 | 4.2 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DEC | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7603 | 0 | 11406 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169386
| Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8
| Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reformated Gas PS-E Data 1 (hidden)
|  |  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
|  | LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
JAN | MBtu | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 171
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 7.2
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEB | MBtu | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 96
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.4
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAR | MBtu | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 82
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APR | MBtu | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAY | MBtu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 45
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUN | MBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
JUL | MBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
AUG | MBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
SEP | MBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
OCT | MBtu | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOV | MBtu | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 79
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEC | MBtu | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 158
| Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.6
| Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reformated Elec PS-E Data 2 (hidden)
|  |  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
|  | LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
JAN | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7716 | 0 | 11416 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169665
FEB | kWh | 64223 | 5540 | 61199 | 0 | 10897 | 4 | 10646 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158715
MAR | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 15119 | 14 | 11953 | 8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179955
APR | kWh | 74015 | 6415 | 69119 | 0 | 28671 | 428 | 13019 | 11454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203121
MAY | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 36463 | 641 | 13280 | 13887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214684
JUN | kWh | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 43988 | 1259 | 12554 | 16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212152
JUL | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 57332 | 2090 | 14204 | 20435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244474
AUG | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 56281 | 2421 | 14119 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242392
SEP | kWh | 67679 | 5832 | 64799 | 0 | 40286 | 1094 | 12397 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207077
OCT | kWh | 74159 | 6415 | 69839 | 0 | 32288 | 584 | 13146 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208681
NOV | kWh | 64511 | 5540 | 62639 | 0 | 13952 | 70 | 10781 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164175
DEC | kWh | 70991 | 6123 | 67679 | 0 | 7603 | 0 | 11406 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169386
Jan | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 227.7 | 10.7 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0
May | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 13 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 13.8 | 48.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 271.6 | 15.2 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 18.9 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 233.7 | 11.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 4.7 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Jan | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 729.9
Feb | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.2 | 828.3
Mar | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 845.8
Apr | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 224.9 | 8.2 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1 | 943.1
May | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 12.8 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.8 | 1008.7
Jun | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 12.4 | 48.4 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.2 | 996.2
Jul | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 268.9 | 11.6 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.1 | 1025
Aug | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 17.4 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 1044.8
Sep | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.7 | 989.7
Oct | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 232.3 | 10.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.3 | 954.3
Nov | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 157.3 | 4.2 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 830.5
Dec | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8 | 728.8

## Reformated Gas PS-E Data 2 (hidden)
|  |  | TASK | MISC | SPACE | SPACE | HEAT | PUMPS | VENT | REFRIG | HT PUMP | DOMEST | EXT
| 10 | LIGHTS | LIGHTS | EQUIP | HEATING | COOLING | REJECT | & AUX | FANS | DISPLAY | SUPPLEM | HOT WTR | USAGE | TOTAL
JAN | Therms | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1710
FEB | Therms | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 960
MAR | Therms | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 820
APR | Therms | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 570
MAY | Therms | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 450
JUN | Therms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370
JUL | Therms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370
AUG | Therms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
SEP | Therms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330
OCT | Therms | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 490
NOV | Therms | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 790
DEC | Therms | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1580
Jan | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Feb | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Mar | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Apr | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
May | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Jun | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Jul | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Aug | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Sep | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Oct | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Nov | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Dec | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Jan | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
Feb | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4
Mar | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Apr | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
May | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
Jun | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Jul | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Aug | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Sep | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Oct | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
Nov | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8
Dec | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6

## Input Utility Data Here
|  | # Days |  |  |  | Estimated | Estimated |  |  |  | Estimated | Estimated
|  | Billing | Actual | Actual | Actual | High | Low |  | Actual | Actual | High | Low
|  | Cycle | kW | kWh | kWh/day | kWh/day | kWh/day |  | Therms | Therms/day | Therms/day | Therms/day
Jan | 1 | 31 | 642.9 | 195066 | 6292.4516 | 6521.268 | 6063.6352 |  | 4993 | 161.0645 | 166.9214 | 155.2076
Feb | 2 | 28 | 751.9 | 184490 | 6588.9286 | 6828.526 | 6349.3312 |  | 2725 | 97.3214 | 100.8604 | 93.7825
Mar | 3 | 31 | 763.3 | 209825 | 6768.5484 | 7014.6774 | 6522.4194 |  | 2218 | 71.5484 | 74.1501 | 68.9466
Apr | 4 | 30 | 929.7 | 239138 | 7971.2667 | 8261.1309 | 7681.4024 |  | 1338 | 44.6 | 46.2218 | 42.9782
May | 5 | 31 | 989.4 | 256017 | 8258.6129 | 8558.9261 | 7958.2997 |  | 870 | 28.0645 | 29.085 | 27.044
Jun | 6 | 30 | 965.3 | 260363 | 8678.7667 | 8994.3582 | 8363.1752 |  | 437 | 14.5667 | 15.0964 | 14.037
Jul | 7 | 31 | 1004 | 300579 | 9696.0968 | 10048.6821 | 9343.5114 |  | 374 | 12.0645 | 12.5032 | 11.6258
Aug | 8 | 31 | 1054.1 | 300896 | 9706.3226 | 10059.2798 | 9353.3654 |  | 359 | 11.5806 | 12.0018 | 11.1595
Sep | 9 | 30 | 968.6 | 252734 | 8424.4667 | 8730.8109 | 8118.1224 |  | 401 | 13.3667 | 13.8527 | 12.8806
Oct | 10 | 31 | 927.9 | 247283 | 7976.871 | 8266.939 | 7686.8029 |  | 1122 | 36.1935 | 37.5097 | 34.8774
Nov | 11 | 30 | 838.6 | 194166 | 6472.2 | 6707.5527 | 6236.8473 |  | 2407 | 80.2333 | 83.1509 | 77.3158
Dec | 12 | 31 | 647.4 | 195274 | 6299.1613 | 6528.2217 | 6070.1009 |  | 5222 | 168.4516 | 174.5771 | 162.3261
|  |  | On-Peak | On-Peak | On-Peak |  | Mid-Peak | Mid-Peak | Off-Peak | Off-Peak | Off-Peak | On-Peak | Off-Peak
|  |  | kW | kWh | kWh/day |  | kW | kWh | kW | kWh | kWh/day | Hrs | Hrs
Jan | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 642.9 | 135949 | 381.2 | 59117 | 2781.9765 | 210 | 510
Feb | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 751.9 | 131218 | 374.9 | 53272 | 2291.2688 | 210 | 558
Mar | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 763.3 | 150811 | 391.7 | 59014 | 2914.2716 | 210 | 486
Apr | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 929.7 | 181623 | 457.4 | 57515 | 2840.2469 | 210 | 486
May | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 989.4 | 193926 | 543 | 62091 | 2921.9294 | 210 | 510
Jun | 6 | 30 | 965.3 | 94865 | 10841.7143 |  | 925.7 | 107150 | 504.7 | 42583 | 1831.5269 | 210 | 558
Jul | 7 | 31 | 1004 | 116902 | 13360.2286 |  | 987.2 | 133358 | 684 | 50319 | 2484.8889 | 210 | 486
Aug | 8 | 31 | 1054.1 | 119490 | 13656 |  | 991.6 | 131993 | 598.7 | 49413 | 2440.1481 | 210 | 486
Sep | 9 | 30 | 968.6 | 100127 | 11443.0857 |  | 922.7 | 105273 | 516.4 | 47244 | 2032 | 210 | 558
Oct | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 927.9 | 187331 | 485.3 | 59952 | 2900.9032 | 200 | 496
Nov | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 838.6 | 136572 | 376.3 | 57594 | 2319.2215 | 220 | 596
Dec | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 647.4 | 136078 | 376.6 | 59196 | 2732.1231 | 200 | 520
Uncertainty in the Utility read time:
| 22 | average days/month
| 10 | average operating hrs/day
| 744 | hrs/month
| 3.636% | monthly uncertainty due to not knowing the read time of day
(used to indicate uncertainty ban on the graphs)
| kWh | Sum ON Pk | Sum MID Pk | Sum OFF Pk | Win MID Pk | Win Off Pk | Total
| Jan | 0 | 0 | 0 | 135949 | 59117 | 195066
| Feb | 0 | 0 | 0 | 131218 | 53272 | 184490
| Mar | 0 | 0 | 0 | 150811 | 59014 | 209825
| Apr | 0 | 0 | 0 | 181623 | 57515 | 239138
| May | 0 | 0 | 0 | 193926 | 62091 | 256017
| Jun | 94865 | 107150 | 42583 | 9435 | 6330 | 260363
| Jul | 116902 | 133358 | 50319 | 0 | 0 | 300579
| Aug | 119490 | 131993 | 49413 | 0 | 0 | 300896
| Sep | 100127 | 105273 | 47244 | 0 | 90 | 252734
| Oct | 0 | 0 | 0 | 187331 | 59952 | 247283
| Nov | 0 | 0 | 0 | 136572 | 57594 | 194166
| Dec | 0 | 0 | 0 | 136078 | 59196 | 195274
| Annual | 431384 | 477774 | 189559 | 1262943 | 474171 | 2835831
| kW | Sum ON Pk | Sum MID Pk | Sum OFF Pk | Win MID Pk | Win Off Pk | Facility
| Jan | 0 | 0 | 0 | 642.9 | 381.2 | 642.9
| Feb | 0 | 0 | 0 | 751.9 | 374.9 | 751.9
| Mar | 0 | 0 | 0 | 763.3 | 391.7 | 763.3
| Apr | 0 | 0 | 0 | 929.7 | 457.4 | 929.7
| May | 0 | 0 | 0 | 989.4 | 543 | 989.4
| Jun | 965.3 | 925.7 | 504.7 | 869 | 474.5 | 965.3
| Jul | 1004 | 987.2 | 684 | 0 | 0 | 1004
| Aug | 1054.1 | 991.6 | 598.7 | 0 | 0 | 1054.1
| Sep | 968.6 | 922.7 | 516.4 | 0 | 90 | 968.6
| Oct | 0 | 0 | 0 | 927.9 | 485.3 | 927.9
| Nov | 0 | 0 | 0 | 838.6 | 376.3 | 838.6
| Dec | 0 | 0 | 0 | 647.4 | 376.6 | 647.4
| Annual | 1054.1 | 991.6 | 684 | 989.4 | 543 | 1054.1

## Multiplied Elec Data to Graph (hidden)
| Multipliers: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (copied from "Graphs" tab)
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior | SUM | TOTAL
JAN | kWh/day | 2290.0323 | 218.6786 | 2183.1935 | 0 | 248.9032 | 0 | 368.2581 | 185.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494.227 | 169665
FEB | kWh/day | 2071.7097 | 197.8571 | 1974.1613 | 0 | 351.5161 | 0.13333 | 343.4194 | 200.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138.9905 | 158715
MAR | kWh/day | 2290.0323 | 218.6786 | 2183.1935 | 0 | 487.7097 | 0.46667 | 385.5806 | 260.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826.1775 | 179955
APR | kWh/day | 2387.5806 | 229.1071 | 2229.6452 | 0 | 924.871 | 14.2667 | 419.9677 | 369.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574.9222 | 203121
MAY | kWh/day | 2392.2258 | 229.1071 | 2252.871 | 0 | 1176.2258 | 21.3667 | 428.3871 | 447.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948.1512 | 214684
JUN | kWh/day | 2183.1935 | 208.2857 | 2090.2903 | 0 | 1418.9677 | 41.9667 | 404.9677 | 517.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.1556 | 212152
JUL | kWh/day | 2392.2258 | 229.1071 | 2252.871 | 0 | 1849.4194 | 69.6667 | 458.1935 | 659.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.677 | 244474
AUG | kWh/day | 2392.2258 | 229.1071 | 2252.871 | 0 | 1815.5161 | 80.7 | 455.4516 | 618.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7843.9039 | 242392
SEP | kWh/day | 2183.1935 | 208.2857 | 2090.2903 | 0 | 1299.5484 | 36.4667 | 399.9032 | 483.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701.2363 | 207077
OCT | kWh/day | 2392.2258 | 229.1071 | 2252.871 | 0 | 1041.5484 | 19.4667 | 424.0645 | 395.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.4448 | 208681
NOV | kWh/day | 2081 | 197.8571 | 2020.6129 | 0 | 450.0645 | 2.3333 | 347.7742 | 215.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315.1582 | 164175
DEC | kWh/day | 2290.0323 | 218.6786 | 2183.1935 | 0 | 245.2581 | 0 | 367.9355 | 180.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.227 | 169386
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior
Jan | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.9 | 729.8
Feb | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.3 | 828.2
Mar | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.8 | 845.7
Apr | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 224.9 | 8.2 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1 | 943.1
May | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 12.8 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.7 | 1008.8
Jun | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 12.4 | 48.4 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.2 | 996.2
Jul | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 268.9 | 11.6 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1025.1
Aug | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 17.4 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8 | 1044.8
Sep | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.7 | 989.7
Oct | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 232.3 | 10.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.3 | 954.3
Nov | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 157.3 | 4.2 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 830.5
Dec | Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.8 | 728.8
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior
Jan | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 79.7 | 0 | 43 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 152.5 | 2.8 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 3.3 | 43 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 227.7 | 10.7 | 48.4 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0
May | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 262.9 | 13 | 48.4 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 254.5 | 13.8 | 48.4 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 271.6 | 15.2 | 48.4 | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 287.2 | 18.9 | 48.4 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 253.8 | 13.5 | 48.4 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 233.7 | 11.1 | 48.4 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 161.7 | 4.7 | 43 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec | Non-Coincident kW | 270 | 32.4 | 270 | 0 | 85 | 0 | 43 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Multiplied Gas Data to Graph (hidden)
| Multipliers: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (copied from "Graphs" tab)
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior | SUM | TOTAL
JAN | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 56.6667 | 171
FEB | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 32 | 96
MAR | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.3333 | 82
APR | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 18.6667 | 57
MAY | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 15 | 45
JUN | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 12.3333 | 37
JUL | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 12.3333 | 37
AUG | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36
SEP | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 33
OCT | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 16.3333 | 49
NOV | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26.3333 | 79
DEC | Therm/day | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 52.6667 | 158
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior
Jan | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
Feb | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4
Mar | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Apr | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7
May | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
Jun | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Jul | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Aug | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Sep | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2
Oct | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
Nov | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9
Dec | Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6
|  | Lights | Task | Equip | Heat | Cool | Towers | Pumps | Fans | Refrig | Ht Pmp Supp | DHW | Exterior
Jan | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Feb | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Mar | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Apr | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
May | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Jun | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Jul | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Aug | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Sep | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Oct | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Nov | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Dec | Non-Coincident Mbtu/hr | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0

## Graphs
End Uses | Multipliers
Lights | 1
Task | 1
Equip | 1
Heat | 1
Cool | 1
Towers | 1
Pumps | 1
Fans | 1
Refrig | 1
Ht Pmp Supp | 1
DHW | 1
Exterior | 1