## EI chiller
Output - Summary
Selection Description |  | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Min Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow | Max Flow
Evaporator Tons | ton | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 63 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 63 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | 63
Unit Order kW | kW Input | 270.9 | 233.13 | 204.82 | 178.08 | 152.03 | 128.87 | 110.54 | 90.44 | 72.07 | 57.48 | 230.33 | 194.86 | 164.28 | 136.75 | 115.88 | 94.37 | 72.24 | 58.51 | 263.4 | 229.61 | 202.14 | 176.21 | 150.36 | 127.96 | 109.71 | 90.02 | 71.93 | 57.36
Order kW/ton | kW/ton | 0.602 | 0.5756 | 0.569 | 0.5653 | 0.5631 | 0.5727 | 0.6141 | 0.6699 | 0.8008 | 0.9124 | 0.6398 | 0.6186 | 0.6085 | 0.6078 | 0.6438 | 0.699 | 0.8027 | 0.9287 | 0.5853 | 0.5669 | 0.5615 | 0.5594 | 0.5569 | 0.5687 | 0.6095 | 0.6668 | 0.7992 | 0.9104
Unit Model |  | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE | CVHE
Unit Size |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Volt | V | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
Hertz | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Circuit 1 Orifice ORSZ |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
Circuit 1 Stage 1 IGV | o | 81.64 | 46.82 | 32.81 | 23.77 | 17.2 | 12.73 | 9.68 | 7.12 | 4.79 | 3.48 | 49.59 | 30.15 | 19.84 | 13.6 | 10.15 | 7.43 | 4.93 | 3.53 | 70.79 | 44.75 | 31.59 | 23.27 | 16.96 | 12.64 | 9.64 | 7.1 | 4.77 | 3.47
Evaporator Fluid Flow | gpm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Evaporator Minimum Fluid Flow | gpm | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2 | 388.2
Evaporator Maximum Fluid Flow | gpm | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4 | 1423.4
Evaporator Fluid Type |  | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE
Evaporator Fluid Concentration | % Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaporator Fluid Entering Temperature | oF | 55.95 | 54.75 | 53.56 | 52.36 | 51.17 | 49.97 | 48.78 | 47.58 | 46.39 | 45.67 | 53.56 | 52.36 | 51.17 | 49.97 | 48.78 | 47.58 | 46.39 | 45.67 | 55.95 | 54.75 | 53.56 | 52.36 | 51.17 | 49.97 | 48.78 | 47.58 | 46.39 | 45.67
Evaporator Fluid Leaving Temperature | oF | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Evaporator Fluid Total Pressure Drop | ft of water | 16.49 | 16.53 | 16.56 | 16.59 | 16.62 | 16.66 | 16.69 | 16.72 | 16.76 | 16.78 | 16.56 | 16.59 | 16.62 | 16.66 | 16.69 | 16.72 | 16.76 | 16.78 | 16.49 | 16.53 | 16.56 | 16.59 | 16.62 | 16.66 | 16.69 | 16.72 | 16.76 | 16.78
Condenser Fluid Flow | gpm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9
Condenser Minimum Fluid Flow | gpm | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 490.1
Condenser Maximum Fluid Flow | gpm | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9 | 1796.9
Condenser Fluid Type |  | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE | WATE
Condenser Fluid Concentration | % Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condenser Fluid Entering Temperature | oF | 84.3 | 80.44 | 76.58 | 72.72 | 68.86 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76.58 | 72.72 | 68.86 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 84.3 | 80.44 | 76.58 | 72.72 | 68.86 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Condenser Fluid Leaving Temperature | oF | 93.77 | 88.89 | 84.06 | 79.25 | 74.45 | 69.67 | 68.77 | 67.87 | 66.98 | 66.43 | 97.6 | 90.98 | 84.46 | 77.99 | 75.48 | 72.97 | 70.47 | 68.96 | 91.39 | 86.77 | 82.19 | 77.62 | 73.05 | 68.5 | 67.83 | 67.16 | 66.49 | 66.08
Condenser Fluid Total Pressure Drop | ft of water | 21.9 | 22.12 | 22.35 | 22.59 | 22.84 | 23.11 | 23.13 | 23.16 | 23.19 | 23.21 | 3.53 | 3.58 | 3.63 | 3.68 | 3.69 | 3.7 | 3.72 | 3.73 | 36.86 | 37.22 | 37.6 | 37.99 | 38.39 | 38.82 | 38.86 | 38.89 | 38.93 | 38.95

## Older chiller
Loading | Tons | kW | kW/ton
100% | 618 | 398 | 0.64401
90% | 556.2 | 343.4 | 0.6174
80% | 494.4 | 305.8 | 0.61853
70% | 432.6 | 271.6 | 0.62783
60% | 370.8 | 238.9 | 0.64428
50% | 309 | 208.8 | 0.67573
40% | 247.2 | 178.4 | 0.72168
30% | 185.4 | 145.9 | 0.78695
20% | 123.6 | 115 | 0.93042
MODL NTON CPKW CPIM EVBS EVSZ FSE EVTH CDBS CDSZ FSC CDTH ORSZ TOE GPME TIC GPMC EVWP 2 CDWP 2 REFG 11 IGV 90 IMP1 IMP2 S