## Sheet1
|  |  |  | Report Values |  | Calculated Values
| Power (W/cfm) | Flow (cfm) | Mode | Run Hours | Fan Energy (kWh) | Full Load Hours | Fan Energy (kWh)
Fan | 0.3 | 489 | HTG | 2953 | 58.622 | 403.05 | 59.1274
|  |  | CLG | 3057 | 111.352 | 762.45 | 111.8514
|  |  | TOTAL | 6010 | 169.974 | 1165.5 | 170.9788
vvv Paste SS-P (Heating) Here and do txt-to-columns | [5 empty] | PLR | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1
<PROJECT NAME> 360 Analytics DOE-2.2-47h2 2/01/2012 15:09:30 BDL RUN 3
REPORT- SS-P Heating Performance Summary of L7__SE Perim Zn (G.SE12) WEATHER FILE- SEATTLE BOEING FI WA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIT TYPE is HP HEATING-CAPACITY = -19.127 (KBTU/HR) HEATING-EIR = 0.150 (BTU/BTU) SUPPLY-FLOW = 489. (CFM )
|  | UNIT LOAD | ENERGY USE | COMPRESSOR | FAN ENERGY |  | ---- | ---- | Number | of ho | urs wi | thin e | ach PA | RT LOAD | range | --- | ------ | TOTAL
| SUM | (MBTU) | (KWH) | (KWH) | (KWH) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | RUN
MONTH | PEAK | (KBTU/HR) | (KW) | (KW) | (KW) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | + | HOURS
----- | ---- | ---------- | ----------- | ----------- | ----------- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
JAN | SUM | -1.442 | 77.315 | 77.315 | 17.752 | CMP | 372 | 290 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
| PEAK | -5.635 | 0.117 | 0.298 | 0.026 | FAN | 199 | 300 | 158 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
| DAY/HR | 2012-06-09 | 2012-01-01 | 2012-06-09 | 2012-01-01
FEB | SUM | -0.495 | 26.568 | 26.568 | 5.982 | CMP | 249 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362
| PEAK | -3.839 | 0.131 | 0.203 | 0.029 | FAN | 163 | 168 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362
| DAY/HR | 2012-02-08 | 2012-01-01 | 2012-02-08 | 2012-01-01
MAR | SUM | -0.329 | 17.69 | 17.69 | 3.991 | CMP | 274 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
| PEAK | -3.135 | 0.052 | 0.167 | 0.011 | FAN | 191 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
| DAY/HR | 19/ 8 | 2012-01-01 | 19/ 8 | 2012-01-01
APR | SUM | -0.029 | 1.546 | 1.546 | 0.348 | CMP | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| PEAK | -2.203 | 0.003 | 0.118 | 0.001 | FAN | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| DAY/HR | 2012-06-08 | 2012-05-05 | 2012-06-08 | 2012-05-05
MAY | SUM | -0.003 | 0.133 | 0.133 | 0.032 | CMP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| PEAK | -1.059 | 0.008 | 0.058 | 0.002 | FAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| DAY/HR | 2012-10-08 | 2012-10-04 | 2012-10-09 | 2012-10-04
JUN | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 30/ 1 | 30/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0
JUL | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 31/ 1 | 31/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0
AUG | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 31/ 1 | 31/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0
SEP | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 30/ 1 | 30/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0
OCT | SUM | -0.14 | 7.532 | 7.532 | 1.715 | CMP | 156 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
| PEAK | -2.986 | 0.012 | 0.159 | 0.003 | FAN | 124 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
| DAY/HR | 22/ 8 | 14/ 9 | 22/ 8 | 14/ 9
NOV | SUM | -0.831 | 44.781 | 44.781 | 10.227 | CMP | 453 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614
| PEAK | -4.04 | 0.095 | 0.213 | 0.02 | FAN | 278 | 287 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614
| DAY/HR | 2012-05-08 | 2012-01-02 | 2012-05-08 | 2012-01-02
DEC | SUM | -1.515 | 81.432 | 81.432 | 18.577 | CMP | 263 | 457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
| PEAK | -4.324 | 0.068 | 0.228 | 0.015 | FAN | 75 | 422 | 217 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
| DAY/HR | 31/ 8 | 2012-01-01 | 31/ 8 | 2012-01-01
YR | SUM | -4.783 | 256.997 | 256.997 | 58.622 | CMP | 1801 | 1071 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953
| PEAK | -5.635 | 0.117 | 0.298 | 0.026 | FAN | 1055 | 1343 | 463 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953
| MON/DAY | 2012-01-06 | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 2012-01-01
[5 empty] | Fan (FLH) |  | 52.75 | 201.45 | 115.75 | 29.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.05
[5 empty] | Fan (kWh) |  | 7.7384 | 29.5527 | 16.9805 | 4.2616 | 0.59413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1274
vvv Paste SS-P (Cooling) Here and do txt-to-columns
Paste SS-P CLG Here 360 Analytics DOE-2.2-47h2 2/01/2012 15:09:30 BDL RUN 3
VUL031-MDL01-v05
REPORT- SS-P Cooling Performance Summary of L7__SE Perim Zn (G.SE12) WEATHER FILE- SEATTLE BOEING FI WA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIT TYPE is HP COOLING-CAPACITY = 14.768 (KBTU/HR) COOLING-EIR = 0.179 (BTU/BTU) SUPPLY-FLOW = 489. (CFM )
| UNIT | LOAD | ENERGY USE | COMPRESSOR | FAN ENERGY |  | ---- | ---- | Number | of ho | urs wi | thin e | ach PA | RT LOAD | range | --- | ------ | TOTAL
| SUM (MBT | U) | (KWH) | (KWH) | (KWH) |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | RUN
MONTH | PEAK (KBTU | /HR) | (KW) | (KW) | (KW) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | + | HOURS
----- | ---- ----- | ----- | ----------- | ----------- | ----------- |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
JAN | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 31/24 | 31/24 | 0/ 0 | 0/ 0
FEB | SUM | 0.009 | 0.417 | 0.417 | 0.098 | CMP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| PEAK | 1.138 | 0.032 | 0.057 | 0.008 | FAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| DAY/HR | 26/12 | 15/12 | 26/12 | 15/12
MAR | SUM | 0.116 | 5.917 | 5.917 | 1.362 | CMP | 48 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| PEAK | 5.782 | 0.017 | 0.298 | 0.004 | FAN | 40 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
| DAY/HR | 29/16 | 2012-08-12 | 29/16 | 2012-08-12
APR | SUM | 0.586 | 29.652 | 29.652 | 6.931 | CMP | 108 | 86 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
| PEAK | 5.899 | 0.052 | 0.29 | 0.012 | FAN | 93 | 76 | 61 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
| DAY/HR | 20/12 | 2012-01-13 | 20/12 | 2012-01-13
MAY | SUM | 0.918 | 45.868 | 45.868 | 10.809 | CMP | 112 | 117 | 80 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
| PEAK | 7.366 | 0.053 | 0.354 | 0.012 | FAN | 85 | 110 | 84 | 38 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
| DAY/HR | 16/12 | 2012-01-12 | 16/16 | 2012-01-12
JUN | SUM | 1.17 | 57.819 | 57.819 | 13.682 | CMP | 147 | 129 | 85 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438
| PEAK | 8.136 | 0.027 | 0.393 | 0.006 | FAN | 113 | 122 | 86 | 64 | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438
| DAY/HR | 20/ 9 | 2012-01-14 | 20/ 9 | 2012-01-14
JUL | SUM | 2.386 | 117.553 | 117.553 | 27.819 | CMP | 130 | 155 | 102 | 101 | 81 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628
| PEAK | 9.093 | 0.034 | 0.46 | 0.008 | FAN | 108 | 134 | 93 | 86 | 85 | 67 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 628
| DAY/HR | 23/12 | 2012-01-02 | 23/17 | 2012-01-02
AUG | SUM | 2.303 | 112.535 | 112.535 | 26.673 | CMP | 169 | 122 | 113 | 108 | 94 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636
| PEAK | 9.353 | 0.03 | 0.458 | 0.007 | FAN | 142 | 114 | 95 | 86 | 96 | 71 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 636
| DAY/HR | 2012-10-16 | 2012-01-02 | 2012-10-16 | 2012-01-02
SEP | SUM | 1.807 | 88.96 | 88.96 | 21.169 | CMP | 152 | 98 | 87 | 96 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528
| PEAK | 8.009 | 0.046 | 0.384 | 0.011 | FAN | 132 | 89 | 88 | 54 | 87 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528
| DAY/HR | 19/12 | 2012-01-02 | 13/16 | 2012-01-02
OCT | SUM | 0.24 | 12.115 | 12.115 | 2.81 | CMP | 44 | 34 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
| PEAK | 5.767 | 0.021 | 0.301 | 0.005 | FAN | 34 | 35 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
| DAY/HR | 2012-07-16 | 2012-02-16 | 2012-06-16 | 2012-02-16
NOV | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 30/24 | 30/24 | 0/ 0 | 0/ 0
DEC | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAY/HR | 31/24 | 31/24 | 0/ 0 | 0/ 0
YR | SUM | 9.535 | 470.835 | 470.835 | 111.352 | CMP | 924 | 755 | 545 | 431 | 299 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057
| PEAK | 9.353 | 0.032 | 0.46 | 0.008 | FAN | 761 | 699 | 534 | 380 | 343 | 236 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3057
| MON/DAY | 2012-08-10 | 2012-02-15 | 2012-07-23 | 2012-02-15
[5 empty] | Fan (FLH) |  | 38.05 | 104.85 | 133.5 | 133 | 154.35 | 129.8 | 59.15 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 762.45
[5 empty] | Fan (kWh) |  | 5.5819 | 15.3815 | 19.5845 | 19.5111 | 22.6431 | 19.0417 | 8.6773 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 111.8514