## VRF Outdoor Equip
Model | Nominal |  | Nominal
| COOL | COOL | HEAT | HEAT | Cooling PLR - Ducted |  |  |  | Heating PLR - Ducted
| CAP (MBH) | Input (kw) | CAP (MBH) | Input (kw) | Constant | 1st | 2nd | 3rd | Constant | 1st | 2nd | 3rd
PUHY-P72 | 72 | 4.55 | 80 | 5.48 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P96 | 96 | 6.39 | 108 | 7.65 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P120 | 120 | 8.07 | 135 | 9.84 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P144 | 144 | 10.38 | 160 | 12.3 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P144 (Hi Eff) | 144 | 10.09 | 160 | 11.88 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P168 | 168 | 13.52 | 188 | 14.91 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P168 (Hi Eff) | 168 | 12.56 | 188 | 14.6 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P192 | 192 | 14.23 | 215 | 16.97 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P216 | 216 | 16.43 | 243 | 19.46 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P240 | 240 | 18.36 | 270 | 21.69 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P264 | 264 | 19.61 | 295 | 23.07 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P288 | 288 | 21.83 | 323 | 25.82 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P312 | 312 | 23.73 | 350 | 28.41 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P336 | 336 | 26.07 | 378 | 31.42 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PUHY-P360 | 360 | 27.94 | 405 | 33.83 | 0.0707 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.09491 | 0.005666 | 0.8995 | 0
PURY-P72 | 72 | 4.57 | 80 | 5.63 | 0.0816 | -0.1694 | 1.0869 | 0 | 0.204 | 0.364 | 0.432 | 0
PURY-P96 | 96 | 6.92 | 108 | 8.11 | 0.0846 | -0.1694 | 1.0869 | 0 | 0.194 | 0.206 | 0.6 | 0
PURY-P120 | 120 | 8.08 | 135 | 10.21 | 0.0705 | 0.003 | 0.9272 | 0 | 0.146 | 0.43 | 0.424 | 0
PURY-P144 | 144 | 10.22 | 160 | 12.73 | 0.0705 | 0.003 | 0.9272 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PURY-P144 (Hi Eff) | 144 | 10.09 | 160 | 11.78 | 0.0754 | -0.08 | 1.0065 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PURY-P168 | 168 | 14.74 | 188 | 15.92 | 0.0705 | 0.003 | 0.9272 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PURY-P168 (Hi Eff) | 168 | 13.6 | 188 | 14.94 | 0.0754 | -0.08 | 1.0065 | 0 | 0.196 | 0.276 | 0.528 | 0
PURY-P192 | 192 | 15.56 | 215 | 17.18 | 0.0748 | -0.0715 | 0.9988 | 0 | 0.194 | 0.206 | 0.6 | 0
PURY-P216 | 216 | 17.03 | 243 | 19.47 | 0.0714 | -0.0131 | 0.9429 | 0 | 0.168 | 0.32 | 0.512 | 0
PURY-P240 | 240 | 18.44 | 270 | 21.76 | 0.072 | -0.0242 | 0.9537 | 0 | 0.146 | 0.43 | 0.424 | 0
PURY-P264 | 264 | 20.98 | 295 | 24.54 | 0.0705 | 0.003 | 0.9272 | 0 | 0.184 | 0.24 | 0.576 | 0
PURY-P288 | 288 | 23.42 | 323 | 27.35 | 0.0705 | 0.003 | 0.9272 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PURY-P312 | 264 | 27.83 | 350 | 30.78 | 0.0777 | -0.1007 | 1.0203 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PURY-P336 | 288 | 33.2 | 378 | 33.89 | 0.0777 | -0.1007 | 1.0203 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.72 | 0
PUHY-HP72 (J Generation) | 72 | 5.6 | 80 | 6.14 | 0.25494 | 0.07967 | 0.55141 | 0.10774 | 0.12918 | 0.74343 | 0.10798 | 0.0171
PUHY-HP96 (J Generation) | 96 | 8.16 | 108 | 8.8 | 0.25494 | 0.07967 | 0.55141 | 0.10774 | 0.12918 | 0.74343 | 0.10798 | 0.0171
PUHY-HP144 (J Generation) | 144 | 11.54 | 160 | 12.65 | 0.11476 | 0.44623 | 0.33547 | 0.091779 | 0.058449 | 0.89745 | 0.072342 | -0.034049
PUHY-HP192 (J Generation) | 192 | 16.81 | 216 | 18.13 | 0.11476 | 0.44623 | 0.33547 | 0.091779 | 0.058449 | 0.89745 | 0.072342 | -0.034049
PURY-HP72 | 72 | 5.08 | 80 | 6.26 | 0.2658 | -0.5543 | 1.2612 | 0 | 0.12918 | 0.74343 | 0.10798 | 0.0171
PURY-HP96 | 96 | 7.66 | 108 | 8.88 | 0.2658 | -0.5543 | 1.2612 | 0 | 0.12918 | 0.74343 | 0.10798 | 0.0171
PURY-HP144 | 144 | 10.85 | 160 | 13.16 | 0.2229 | -0.3774 | 1.1471 | 0 | 0.058449 | 0.89745 | 0.072342 | -0.034049
PURY-HP192 | 192 | 15.86 | 216 | 18.52 | 0.2229 | -0.3774 | 1.1471 | 0 | 0.058449 | 0.89745 | 0.072342 | -0.034049