## Table
Paramètres généraux
Masse volumique de l'air sec | 1.2 | kg/m3
z0 | 0.3 | m | Paramètre de rugosité au site (0.03 ouvert, 0.25 campagne, 0.5 ville)
hMeteo | 10 | m | Hauteur au sol mesure vit. vent TMY2 cf. Ch 16, Airflow Around Buildings, ASHRAE 2001 Fundamentals
hSite | 10 | m | Hauteur de référence du site
vMeteo | 2 | m/s | Inp1 – Vitesse du vent du fichier météo
vSite | 2 | m/s | Vitesse du vent sur site
dCp | 0.75 | [] | Différence du coef de pression entre côté au vent et sous le vent
TAirExt | 10 | °C | Inp2 – Température extérieure
Paramètres zonaux
Zone | RDCSAL | RP2PLE | GEN
TAirZone | 23 | 23 | 23 | °C | Inp | 3 | 5
Volume chauffé | 716.8 | 3142.8594 | 11284.45 | m3
Aire PF hors PB | 111.6 | 2261.7903 | 4048.1287 | m2
Débit massique fourni | 2153.6 | 0 | 0 | m3/h | Inp | 6 | 7
Débit massique repris | 1728 | 0 | 3348 | m3/h | Inp | 8 | 9
Débit massique combustion | 0 | 0 | 0 | m3/h
Débit volumique fourni | 2584.32 | 0 | 0 | kg/h
Débit volumique repris | 2073.6 | 0 | 4017.6 | kg/h
Débit volumique combustion | 0 | 0 | 0 | kg/h
Q4PaSurf | 1 | 1 | 1 | m3/.m2
hMoy | 3.2 | 1.775 | 2.9333 | m
hTirage | 2.24 | 1.2425 | 2.0533 | m
Qv4Pa | 111.6 | 2261.7903 | 4048.1287 | m3/h
QvTirage | 15.4395 | 211.2035 | 528.467 | m3/h
QvVent | 1.7649 | 35.7689 | 64.0188 | m3/h
QvSw | 15.4737 | 211.6711 | 529.637 | m3/h
QvDiff | 510.72 | 0 | -4017.6 | m3/h
QvInfRed | 15.4737 | 0 | 529.637 | m3/h
QvInf | 0 | 211.6711 | 0 | m3/h
Ac/h | 0 | 0.06735 | 0 | h-1 | Out | 1 | 3